竞价要求及服务标准

- 项目情况概况

  - 服务项目名称：广州越秀国际会议中心2026-2028年电梯日常维护保养服务。

  - 服务项目基本情况介绍：广州城投智奥发展有限公司（广州越秀国际会议中心）由广州城投集团和法国智奥会展集团联合倾力打造，助力广州打造高端国际会议目的地。 
会议中心开业至今已成功举办过大小会展活动超过1500场。当中包括了“读懂中国”国际会议（广州）、全球市长论坛、广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛、跨国公司投资广东年会、中国广州国际投资年会、胡润百富《2021全球独角兽榜》发布会等高端会议，世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会、5G应用创新大会、精准医学大会、粤港澳大湾区楼宇经济发展峰会等行业论坛，梅赛德斯-迈巴赫之夜、抖音电商生态大会、快手光合创作者大会、富士X系列10周年影像盛典全国巡展广州站等品牌宣传活动，还有各类时装秀、表演、比赛、拍卖会、酒会、晚宴等。

  - 服务区域：本服务项目内共有49台电梯（含扶梯、直梯，含汽车梯、货梯、客梯、厨房梯等类型）。其中，会议中心含36台电梯（16台直梯（1台汽车梯、3台货梯、4台厨房梯、8台客梯）、20台扶梯）、地下商场含6台扶梯、南北塔楼含7台直梯，具体品牌型号及位置详见电梯清单；根据特种设备安全管理相关规范要求，所有电梯设备需严格执行月度、季度、半年度及年度定期保养制度，以保障设备安全稳定运行。

- 维保技术总述

本项目电梯日常维护保养依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《广州市电梯安全管理办法》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）及《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）等国家及行业规范规定，结合采购人的49台电梯的实际配置及运行情况，明确电梯日常维护保养服务的技术标准、作业要求、流程规范、应急处理及质量保障体系，确保电梯设备持续符合安全运行标准，保障使用安全与运行效率。

本项目电梯日常维护保养采用半包维保模式，配备1名驻场技术人员+后台技术团队支撑，提供半月、季度、半年、年度全周期维保作业，24小时应急抢修服务，同时按要求购置电梯责任保险（单次事故最高赔偿≥100万元），全面覆盖电梯维保全流程技术与安全要求。

- 维保基础技术参数与作业标准

（一）基础作业指标
1、单梯单次维保作业时间不低于45分钟/台/次，严格按半月、季度、半年、年度维保项目清单逐项执行，无漏项、缺项；
2、维保后电梯各项性能指标符合国家规范及电梯制造厂家安装调试、使用维护要求； 
3、驻场服务：7天/周，8小时/天，按采购人的要求进行考勤打卡，空余时间完成全梯巡场，法定节假日提前提交值班表，所有值班人员均持电梯维修上岗证；投标人派驻采购人现场的维保人员工作餐费用由投标人自行承担，采购人不予提供或承担。如投标人维保人员需在采购人员工饭堂就餐，应严格遵守采购人员工饭堂就餐管理相关规定，并按采购人标准自行足额缴纳餐费，由此产生的一切费用及责任均由投标人或其维保人员独立承担，与采购人无任何关联。 
4、备件保障：储备三菱、奥的斯、菱王、日立电/扶梯专用备件，每月提交备件清单，每季度盘点更新。电梯维修更换的配件、设备的含税单价大于200元的，由投标人报采购人并获得采购人同意后按合同约定金额实报实销；电梯维修更换的配件、设备的含税单价在200元（含）以下的，或投标人报价大于200元，但采购人实际市场询价是低于200元（含）的，均由投标人包干。 
（二）维保模式核心要求
1、半包维保：免费提供单件含税200元及以内零部件（如厅门滑块、偏心门导靴、急停按钮、限位开关等）；含税200元以上主要配件（如曳引轮、变频器、主板、曳引钢丝绳等）需由投标人报采购人并获得采购人同意后按合同约定金额实报实销； 
2、维保费用包含劳务、税金、利润、管理费、电梯保险费、维保人员差旅费等，不含200元以上配件费。

- 全周期维保技术作业内容

按电梯类型分为乘客/载货/专用直梯、自动扶梯/自动人行道两类，执行半月、季度、半年、年度分级维保，所有作业均留存书面记录及现场照片，经采购人的安全管理人员签字确认后归档。
（一）直梯（乘客梯、货梯、汽车梯、厨房梯等）维保技术要求
1、半月维保（核心技术要求）
重点完成清洁、润滑、基础功能检测，确保设备无基础故障、安全装置有效，核心作业包括：
·机房/底坑/轿顶环境清洁，照明、通风正常，无渗水积水； 
·制动器销轴润滑、间隙合规（制动衬与制动轮无摩擦），手动紧急操作装置、紧急电动运行功能正常； 
·限速器、编码器清洁牢固，转动/运行无异常； 
·层门/轿门旁路装置、门锁电气触点清洁有效，层门锁紧元件啮合长度不小于7mm； 
·轿厢照明、风扇、应急照明、报警/对讲系统正常，平层精度符合标准； 
·井道照明、各类急停开关（轿顶、轿厢、底坑）、层站召唤/显示功能有效。 
2、季度维保（核心技术要求）
在半月维保基础上，完成部件磨损检测、润滑补充、系统功能校验，核心作业包括：
·减速机润滑油油量适宜、无渗漏，制动衬清洁且磨损量符合厂家要求； 
·曳引轮槽、悬挂装置、限速器钢丝绳清洁，张力均匀，无严重油腻； 
·靴衬、滚轮、层门门导靴磨损量不超厂家要求； 
·消防开关、耗能缓冲器电气安全装置功能有效，柱塞无锈蚀； 
·层门/轿门传动钢丝绳/链条/胶带按厂家要求清洁、调整。 
3、半年维保（核心技术要求）
完成部件连接紧固、磨损/断丝检测、安全装置深度校验，核心作业包括：
·电动机与减速机联轴器螺栓无松动，弹性元件无老化； 
·曳引轮、导向轮、反绳轮轴承无异常声/振动，润滑良好，曳引轮槽磨损量符合厂家要求； 
·悬挂装置、补偿绳、限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超规范要求，绳头组合螺母无松动； 
·控制柜接线端子紧固整齐，仪表显示正确，制动器检测开关工作正常； 
·层门/轿门门扇间隙符合标准，上下极限开关、轿门开门限制装置功能有效。 
4、年度维保（核心技术要求）
完成全系统深度检测、试验、部件更换，核心作业包括：
·按厂家要求更换减速机润滑油，控制柜接触器/继电器触点接触良好； 
·制动器铁芯清洁润滑，制动能力符合厂家要求； 
·导电回路绝缘性能测试符合标准，限速器安全钳联动试验、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置动作正常； 
·曳引轮、导轨支架、轿厢架/轿门安装螺栓、缓冲器等固定无松动，随行电缆无损伤； 
·轿厢称重装置准确有效，层门装置/地坎无变形，安全钳钳座固定牢固。

（二）自动扶梯 / 自动人行道维保技术要求
1、半月维保（核心技术要求）
重点完成电气部件、运行系统、安全保护装置基础检测，核心作业包括：
·电器部件清洁接线紧固，故障显示板、运行方向显示、紧急停止开关功能正常； 
·设备运行无异响/抖动，主驱动链、制动器机械装置动作正常，减速机润滑油油量适宜无渗油； 
·梳齿板完好，与踏板面齿槽啮合正常，梳齿板开关/照明有效； 
·超速/非操纵逆转监测装置、梯级/踏板下陷/缺失监测装置功能有效； 
·扶手带表面无损伤、运行无摩擦，入口处保护开关灵活可靠，护壁板、保护栏杆牢固。 
2、季度维保（核心技术要求）
完成间隙校验、润滑强化、特殊保护装置检测，核心作业包括：
·扶手带运行速度相对于梯级/踏板允差0～＋2％； 
·梯级链张紧装置、轴衬润滑有效，主驱动链运行工况正常； 
·雨季前完成防灌水保护装置检测，确保动作可靠。 
3、半年维保（核心技术要求）
完成部件磨损检测、制动性能试验、润滑系统维护，核心作业包括：
·制动衬厚度不低于厂家要求，主驱动链清洁除油污并重新润滑，链条滑块厚度合规； 
·电动机与减速机联轴器无松动，弹性元件无老化，空载向下运行制动距离符合标准； 
·附加制动器清洁润滑、功能可靠，减速机润滑油按厂家要求检查/更换； 
·扶手带张紧度、速度监控系统正常，冬季前完成梯级踏板加热装置检测； 
·梳齿板与踏板面齿槽啮合深度和间隙按标准调整。 
4、年度维保（核心技术要求）
完成全系统电气、机械部件深度检测，安全装置全功能测试，核心作业包括：
·主接触器工作可靠，主机速度检测功能有效，感应面清洁、间隙符合厂家要求； 
·电缆无破损且固定牢固，扶手带托轮/滑轮群清洁无损伤，转动平滑； 
·扶手带断带保护开关、围裙板安全开关测试有效，电气安全装置整体动作可靠； 
·梯级与导轮轴向窜动量、内外盖板连接缝隙符合厂家要求，围裙板对接处紧密平滑； 
·设备满负荷运行无异常抖动/声响，梯级运行平稳。

- 应急抢修技术服务规范

（一）抢修响应时效
1、提供抢修服务热线，提供24小时无间断应急处理服务； 
2、困人故障：投标人驻场时间（9：00-18：00），接报后15分钟内驻场维保人员到达现场实施救援；非投标人驻场时间发生困人故障，投标人安排附近网点的服务人员30分钟内抵达（最长不超30分钟）； 
3、非困人故障：投标人驻场时间，15分钟内驻场维保人员到场；非投标人驻场时间，30分钟内服务人员到场。 
（二）抢修技术要求
1、抢修前做好现场安全防护，悬挂施工标识牌，抢修过程严格按电梯维修技术规范操作，避免二次故障； 
2、抢修完成后清理现场，对设备进行全功能测试，确保故障彻底消除，经采购人的相关部门验收合格后签字确认，方可离开； 
3、抢修记录需详细载明故障原因、维修方案、材料使用、技术参数恢复情况，于维修完成后7日内书面报至采购人，特殊情况延迟需提前书面申请审批。 
（三）故障处罚技术标准
1、因维保原因导致单梯每月困人事故超过3次（含），罚款300元，每增加1次加罚100元； 
2、同一台电梯一个月内出现2次及以上维保不善导致的故障，扣除该梯当月维保费用； 
3、因抢修不及时造成人身伤亡/直接财产损失，由投标人承担各方的全部赔偿责任，同时扣除该梯当月维保费用，采购人有权解除合同。

- 技术管理与质量保障体系

（一）人员技术保障
1、维保人员均持有特种设备作业人员证（电梯维修），上岗前经厂家专业技术培训，熟悉三菱、奥的斯、菱王、日立等品牌电梯技术参数与维修规范； 
2、固定2名专业技术人员负责本项目维保作业，若无法按计划完成工作，无偿加派人员，不增加采购人的费用； 
3、驻场维保人员严格遵守采购人规章制度，每日完成全梯巡场并填写《电梯巡查记录表》，节假日前7天完成设备安全专项检查并提交检查报告。 
（二）维保计划与记录管理
1、每月25日前向采购人提交次月维保计划时间表，按计划执行维保作业，逾期提交或未按计划实施，扣除对应电梯当月维保费用； 
2、每台电梯建立独立的维保技术档案，记录包含电梯基本技术参数、维保日期、人员、项目、结果、现场照片等，经采购人的安全管理人员签字确认后，一式两份甲乙双方各存一份，保存期限4年； 
3、每月5日前向采购人书面提交电梯运行情况、零部件使用、易损件更换及修理需求报告，每年提供年度维保技术分析报告。 
（三）质量检验与考核
1、投标人安排质量检验人员对维保质量进行不定期抽查，留存抽查记录，对不合格项立即整改； 
2、配合采购人每月按《电梯维保月度质量评价表》（满分100分）进行质量考核，考核结果与维保费用挂钩： 
·月度质量评价得分≥90分为达标，不作扣款；

·90分＞月度质量评价得分≥80分，扣除当月维保费用的15%；

·80分＞月度质量评价得分≥70分，扣除当月维保费用的25%；

·70分＞月度质量评价得分≥60分，扣除当月维保费用的30%；

·月度质量评价得分＜60分，扣除当月维保费用的50%；
3、若维保工作不符合合同标准，需按采购人要求返工，每延误1日支付延误部分月保养费10%的违约金，返工超2 次，采购人有权解除合同。

4、投标人在维保服务过程中存在弄虚作假、虚报维保记录、伪造检测数据、虚假完工、瞒报故障、替代维保、虚列耗材等不诚信履约行为的，一经采购人查实，采购人有权采取以下全部措施：

·扣罚费用：采购人有权直接扣罚投标人当月维保总费用的30%作为违约金；该违约金不足以弥补采购人损失的，投标人仍应另行赔偿。

·单方解约：采购人有权立即单方解除本合同，合同解除自采购人书面通知送达投标人之日起生效，双方合作即刻终止。

·供应商黑名单：采购人有权将投标人列入采购人及关联方的供应商黑名单，永久取消合作资格，投标人不得再参与采购人任何采购与服务项目。

·损失追偿：因投标人上述行为给采购人造成的一切直接及间接损失（包括但不限于设备损坏、停产停工、第三方索赔、维权费用等），均由投标人全额承担。
（四）设备安全与保险保障
1、按省电梯安全监管改革方案要求购置电梯责任保险，被保险人包含采购人与投标人，单次事故最高赔偿金额不低于100万元，保险单复印件作为合同附件； 
2、维保作业中严格落实现场安全防护措施，避免作业过程中发生人身/设备事故，因投标人作业原因导致的事故，由投标人承担全部责任； 
3、配合采购人完成电梯定期检验（每年1次），在检验合格有效期届满前1个月协助提交检验申请，因维保原因导致检验不合格，由投标人承担复验费用，复验仍不合格，支付合同总价款20%的违约金，采购人有权解除合同。

- 专项技术服务要求

1、电梯照明与空调：投标人负责轿厢照明灯管维修更换（材料由采购人提供）；投标人对电梯空调进行日常保养，每季度清洁一次，空调维修由采购人负责； 
2、楼层停靠功能：投标人无条件配合采购人开通电梯停靠楼层功能及调整服务时间，按采购人要求完成技术调试； 
3、节假日专项保障：春节、五一、端午、中秋、国庆、元旦等法定节假日前7天，完成设备安全专项检查与维修调整，提交专项报告，确保节假日期间电梯无故障运行； 
3、合同收尾技术服务：维保合同结束前1个月，由投标人专职技术人员对所有电梯进行全面检测，提交《电梯运行状态书面报告》，对未完成的维保项目整改完成，否则采购人扣除对应电梯维保费用； 
4、资料管理：投标人妥善保管电梯图纸、电气原理图、敷设图等技术资料，合同终止后全部移交采购人，不得留存复印件。

- 技术服务违约责任（技术相关）

1、投标人维保作业未按国家/行业技术规范执行，导致电梯安全技术参数不达标，投标人应无条件返工，承担由此产生的一切费用； 
2、投标人因维保技术不到位、未及时发现安全隐患或未书面告知采购人隐患，导致电梯重大故障/安全事故，扣除投标人对应电梯当月维保费用，承担全部法律责任及采购人直接损失； 
3、投标人未按要求提交维保计划、技术报告、记录档案，每逾期一次，按采购人要求整改，情节严重的扣除当月维保费用的5%-10%； 
4、投标人维保人员专业技能不达标、未持证上岗，采购人有权要求立即更换，由此导致的维保延误，由投标人承担违约责任； 
5、投标人不得以任何形式分包、转包本项目维保技术服务，否则采购人有权解除合同，投标人支付合同费用总额 5%的违约金。

九、电梯清单

| 序号 | 电梯类型 | 设备名称 | 产品型号/编号/型号 | 使用证号/管理号 | 层站 | 设备位置 | 维保期（月） | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶梯 | 扶梯/FT-5 | 1200TX-EN/18G024393 | 3500-440104-201906-0020 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 2 |  | 扶梯/FT-6 | 1200TX-EN/18G024394 | 3500-440104-201906-0019 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 3 |  | 扶梯/FT-9 | 1200TX-EN/18G024397 | 3500-440104-201906-0016 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 4 |  | 扶梯/FT-10 | 1200TX-EN/18G024373 | 3500-440104-201906-0014 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 5 |  | 扶梯/FT-17 | 1200TX-EN/18G024380 | 3500-440104-201906-0007 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 6 |  | 扶梯/FT-22 | 1200TX-EN/18G024386 | 3500-440104-201906-0001 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 7 |  | 扶梯/FT-14 | 1200TX-EN/18G024377 | 3500-440104-201906-0010 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 8 |  | 扶梯/FT-18 | 1200TX-EN/18G024381 | 3500-440104-201906-0006 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 9 |  | 扶梯/FT-21 | 1200TX-EN/18G024385 | 3500-440104-201906-0002 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 10 |  | 扶梯/FT-13 | 1200TX-EN/18G024376 | 3500-440104-201906-0011 | —— | 东区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 11 |  | 扶梯/FT-20 | 1200TX-EN/18G024384 | 3500-440104-201906-0003 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 12 |  | 扶梯/FT-12 | 1200TX-EN/18G024375 | 3500-440104-201906-0012 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 13 |  | 扶梯/FT-11 | 1200TX-EN/18G024374 | 3500-440104-201906-0013 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 14 |  | 扶梯/FT-15 | 1200TX-EN/18G024378 | 3500-440104-201906-0009 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 15 |  | 扶梯/FT-23 | 1200TX-EN/18G024387 | 3500-440104-201906-0026 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 16 |  | 扶梯/FT-24 | 1200TX-EN/18G024388 | 3500-440104-201906-0025 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 17 |  | 扶梯/FT-16 | 1200TX-EN/18G024379 | 3500-440104-201906-0008 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 18 |  | 扶梯/FT-19 | 1200TX-EN/18G024382 | 3500-440104-201906-0005 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 19 |  | 扶梯/FT-7 | 1200TX-EN/18G024395 | 3500-440104-201906-0018 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 20 |  | 扶梯/FT-8 | 1200TX-EN/18G024396 | 3500-440104-201906-0017 | —— | 西区 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 21 | 直梯 | 汽车梯/Q1 | LTQW/19Q000042 | 3240-440104-201907-0001 | 8/8 | 西区汽车梯6F-负2F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 22 |  | 货梯/H1 | LF-MRL3000-2S60/18G024398 | 3210-440104-201907-0001 | 8/8 | 西区货梯6F-负2F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 23 |  | 货梯/H2 | LF-MRL3000-2S60/18G024399 | 3210-440104-201901-0004 | 9/9 | 东区货梯6F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 24 |  | 货梯/H3 | LF-MRL3000-2S60/18G024400 | 3210-440104-201901-0003 | 9/9 | 东区货梯6F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 25 |  | 厨房/C1 | LGE-825-CO105/18G024363 | 3130-440104-201906-0006 | 8/8 | 厨房 6F-负2F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 26 |  | 厨房/C2 | LGE-825-CO105/18G024364 | 3130-440104-201906-0007 | 8/8 | 厨房 6F-负2F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 27 |  | 厨房/X9 | LGE-825-CO105/18G024403 | 3130-440104-201906-0013 | 9/9 | 厨房消防6F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 28 |  | 厨房/X10 | LGE-825-CO105/18G024401 | 3130-440104-201906-0011 | 9/9 | 厨房消防6F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 29 |  | 客梯/D1 | LCA-1350-CO105/18G024365 | 3130-440104-201906-0008 | 9/9 | 东区员工梯6F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 30 |  | 客梯/D2 | LCA-1350-CO105/18G024366 | 3130-440104-201906-0009 | 6/6 | 东区客梯1F-6F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 31 |  | 客梯/D3 | LCA-1350-CO105/18G024367 | 3130-440104-201906-0010 | 6/6 | 东区客梯1F-6F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 32 |  | 客梯/X8 | LCA-1350-CO105/18G024402 | 3130-440104-201906-0012 | 4/4 | 东区客梯1F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 33 |  | 客梯/D5a | LCA-1350-CO105/18G024368 | 3130-440104-201907-0002 | 6/6 | 西区客梯1F-6F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 34 |  | 客梯/D5 | LCA-1350-CO105/18G024369 | 3130-440104-201907-0003 | 6/6 | 西区客梯1F-6F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 35 |  | 客梯/D6 | LCA-1350-CO105/18G024370 | 3130-440104-201907-0004 | 6/6 | 西南边客梯1F-6F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 36 |  | 客梯/D7 | LCA-1350-CO105/18G024371 | 3130-440104-201906-0014 | 4/4 | 西区客梯1F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 37 | 扶梯 | 扶梯/FT-1 | 1000TX-EN/18G024372 | 3500-440104-201906-0015 | —— | 负一商场 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 38 |  | 扶梯/FT-2 | 1000TX-EN/18G024383 | 3500-440104-201906-0004 | —— | 负一商场 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 39 |  | 扶梯/FT-3 | 1000TX-EN/18G024391 | 3500-440104-201906-0022 | —— | 负一商场 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 40 |  | 扶梯/FT-4 | 1000TX-EN/18G024392 | 3500-440104-201906-0021 | —— | 负一商场 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 41 |  | 扶梯/FT-26 | 1000TX-EN/18G024390 | 3500-440104-201906-0023 | —— | 负一商场 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 42 |  | 扶梯/FT-25 | 1000TX-EN/18G024389 | 3500-440104-201906-0024 | —— | 负一商场 | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 43 | 直梯 | 北塔/X1 | GeN2 Comfort/R2NV0754 | 3130-440104-201911-0021 | 18/18 | 北塔客梯15F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 44 |  | 北塔/X2 | GeN2 Comfort/R2NV0753 | 3130-440104-201911-0022 | 18/18 | 北塔客梯15F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 45 |  | 北塔/X3 | GeN2 Comfort/R2NV0755 | 3130-440104-201911-0020 | 18/18 | 北塔客梯15F-负3F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 46 |  | 北塔/X4 | GeN2 Comfort/R2NV0759 | 3130-440104-202001-0002 | 9/9 | 北塔客梯15F-7F | 24 | 2026.6.1-2028.5.31 |
| 47 |  | 南塔/X5 | ELENESSA(GQXM2) | 3130-440104-202411-0033 | 17/17 | 南塔客梯14F-负3F | 14 | 2027.4.1-2028.5.31 |
| 48 |  | 南塔/X6 | ELENESSA(GQXM2) | 3130-440104-202503-0024 | 18/18 | 南塔客梯14F-负3F | 13 | 2027.5.1-2028.5.31 |
| 49 |  | 南塔/X7 | ELENESSA(GQXM2) | 3130-440104-202410-0003 | 17/17 | 南塔客梯14F-负3F | 17 | 2027.1.1-2028.5.31 |