竞价要求及服务标准

- 项目情况概况

  - 服务项目名称：广州越秀国际会议中心2026-2027年厨房设施设备维保服务。

  - 服务项目基本情况介绍：广州城投智奥发展有限公司（广州越秀国际会议中心）由广州城投集团和法国智奥会展集团联合倾力打造，助力广州打造高端国际会议目的地。 
会议中心开业至今已成功举办过大小会展活动超过1500场。当中包括了“读懂中国”国际会议（广州）、全球市长论坛、广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛、跨国公司投资广东年会、中国广州国际投资年会、胡润百富《2021全球独角兽榜》发布会等高端会议，世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会、5G应用创新大会、精准医学大会、粤港澳大湾区楼宇经济发展峰会等行业论坛，梅赛德斯-迈巴赫之夜、抖音电商生态大会、快手光合创作者大会、富士X系列10周年影像盛典全国巡展广州站等品牌宣传活动，还有各类时装秀、表演、比赛、拍卖会、酒会、晚宴等。

  - 服务区域：广州越秀国际会议中心中央厨房（B1）到六楼厨房、北塔十五楼厨房、罗纳咖啡厅、备餐间及其他区域厨房、15楼天面抽油烟机系统（抽油烟机、风机传送皮带、控制柜）、投标人负责设备所有厨房设施设备维修保养，厨房设备及其附属设备，包括但不限于：电热炉具、燃气炉具、制冷设备（冰箱、冷库、速冻柜、冷水机、展示柜等）、运水烟罩、UV烟罩、洗碗机、洗菜机、控制柜、启动柜、食品加工设备、15楼抽排风系统（抽排送风机、风机传送皮带、控制柜）、厨房灭火系统及其它由投标人提供安装的所有设备。其中厨房设备专用控制柜或启动柜的维保范围是电源进线至开关下端接线。设备的规格、型号、数量以附件《广州越秀国际会议中心厨房设施设备清单》为准。维保标准及工作要求同样适用于合同期内本项目关联区域内新增的同类设备。

- 维保工作内容

1、设备维护保养：依据双方合同约定的厨房设施设备维保标准进行例行维护保养工作。

2、设备维修：负责服务范围内厨房设备及附属设备的维修。

3、设备检查：负责服务范围内厨房设备及附属设备的日常检查。

4、突发事件处理：负责服务范围内厨房设备及附属设备所发生的故障、意外事故的处理及事故调查分析，按要求准时提交相关报告。

5、设备评估：负责每年对服务范围内厨房设备及附属设备的运行状态及风险进行一次评估，及时发现较大的设备、系统问题或潜在风险，提交专业评估报告，针对潜在风险提出纠正和预防措施或维修改造方案。

6、培训与指导：每季度对使用部门进行不少于一次培训，内容包括但不限于：厨房设备原理及结构介绍、设备操作方法及注意事项、系统常见故障判断、紧急事件处理操作指导、新增或改造厨房设备操作培训等。

- 维保工作要求

本项目工作的要求如下，投标人必须严格按要求执行，如遇特殊情况，投标人需要书面向采购人申请，由采购人书面确认后方可调整，同时采购人保留最终解释权。

1、管理要求

1)投标人进场后，须对服务范围内所有厨房设备及附属设施（含原承建商移交的易损易耗零备件、专用工具等）全面了解，与安装单位进行技术交底，熟悉现场设备，并进行一次全面清点检查工作。
2)进场前必须提交维保工作计划（包括维护保养计划、预防性维修计划、易损件及备品备件计划等）,提交采购人审批，经确认同意后严格落实实施。合同到期前一个月内提交本年度工作总结。
3)每日提供1人驻场服务（服务时间12小时，工作时间9：00-21：00，具体时间以双方沟通为准），并及时响应服务需求。
4)参与本项目维保服务人员，必须持有国家及地方政府要求的相关资质证明，并具备8年以上厨房设备维护保养工作经验。维保服务人员的相关资质证明及联系方式须及时提交采购人备案，并取得相关工作证件后方可进场；维保团队须保持相对稳定，如需进行人员更换须提前征得采购人同意。
5）驻场人员上下班时间需打卡签到，并汇报当日工作内容。
6）驻场人员进入厨房工作必须严格按照采购人要求，穿戴防尘服及防尘网帽，通过专用通道进入厨房并提供服务，不得影响现场。
7）驻场人员工作期间设备维修处理必须快速响应，灵活应对，以保障正常供餐为目的。按要求填写维保工单，每天工作结束后整理提交维保工单，如有异常事件发生需提交事故异常报告。
8）驻场人员对厨房区域设备每天进行全面巡查，处理报修工单，检查内容包括厨房设备完好性、数量、开关机状态、清洁情况等。发现厨房设备故障、损坏或缺失及时维修并向采购人汇报，必要时拍照取证，并配合排查原因及故障修复。如厨房维修更换的配件、设备的含税单价大于500元的，由投标人报采购人并获得采购人同意后按合同约定金额实报实销；厨房维修更换的配件、设备的含税单价在500元（含）以下的，或投标人报价大于500元，但采购人实际市场询价是低于500元（含）的，均由投标人包干。
9）对采购人提供的备品备件仓库，需严格按照采购人管理规定进行定期清洁整理，保持干净整洁，定期更新备品备件清单，确保备品备件充足。

10）投标人派驻采购人现场的维保人员工作餐费用由投标人自行承担，采购人不予提供或承担。如投标人维保人员需在采购人员工饭堂就餐，应严格遵守采购人员工饭堂就餐管理相关规定，并按采购人标准自行足额缴纳餐费，由此产生的一切费用及责任均由投标人或其维保人员独立承担，与采购人无任何关联。

2、保养、维修要求

1)投标人应根据采购人保养维修要求提供服务，确保厨房设施设备正常有效的运行，按采购人要求及时修理或者更换一般损坏的产品：现场维修人员应遵守采购人场内的各项管理制度，及时有效提供维护保养服务。
3)设备保养工作应避免影响厨房设备使用，如有影响正常使用的保养工作，必须提前三个工作日向采购人申请，获得采购人批准后方能实施。
4)一般性维修（无需更换零配件或需更换有备件的零部件）,投标人接到报修后当天内修复。紧急故障维修（需要更换重要配件）投标人接到报修后1小时内修复。特殊情况时，经采购人同意，可适当延期，在约定时间内修复。
5)涉及更换的配件，必须是与原配件品牌、型号、规格相同的全新配件，如需更换品牌、型号、规格，必须取得采购人的书面同意。
6)投标人应确保有充足的备品备件（软、硬件）及工具，确保保养、维修按采购人要求的时间内完成。所有涉及的设备、材料、半成品及配件必须提供质量合格证书，经采购人验收确认合格后方可安装使用。
7)保养、维修完成后，须在7个工作日内提交报告、过程记录、相关验收资料，配合采购人完成相关系统数据录入。

3、事件处理要求

1)每月回顾突发事件的应急处理程序，明确各人职责，如遇事件确保能迅速妥善处理。
2)发现设备故障或重大安全隐患，应及时向采购人报告。发生重大故障及事故时，须输出事故报告。

4、其他要求

驻场人员进入采购人必须遵守采购人相关管理制度及行为规范，持有效操作证件，统一着装，佩带工卡，做到语言文明、态度和蔼，不得违反采购人相关管理制度及行为规范。

- 维保需求标准

1、例行保养标准说明

a)标准例行保养包中罗列的材料及工具等仅供参考，投标人根据项目实际情况、结合维修人员实际技能，对材料的明细以及人工工时进行充分评估：

b)标准例行保养包中所罗列的保养内容为采购人要求保证设备正常运行的最基本要求，投标人在报价中应自行考虑满足设备专业维保服务招标需求的质量目标指标及国家相关法律法规要求的其他维保项目和内容。

| 洗碗机维护保养包（非供餐时段进行） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/ 仪器 | 保养周期 |
| 1 | 运输带系统检查 | - 电机轴承良好，无异响,振动，轴封良好，齿轮箱内齿轮油液位正常; 2、电机工作电流平衡，无缺相运行； 3、检查运输电机链条润滑良好,无松动、齿轮无磨损、开裂、打滑; 4、检查传送带张紧度（在机器入口和出口端传送带可抬高10cm左右） 5、检查传送带齿、滚子、连接条、钢条无遗失、损坏，传送带运转平滑； 6、检查传送链条张紧度，不得过紧； 7、检查传送带终端开关无损伤，功能正常（碗碟碰到终端开关应停止） 8、检查传送带过载保护功能正常（传送带堆满餐具，再加300N外力后保护停止） | 清洁、检 査、模拟实验 | 目测、用钳流表检测电流、模拟实验 | 否 | 钳流表 | 季度 |
| 2 | 洗涤、漂洗、干燥系统电机及水泵检查 | - 电机轴承良好，无异响，振动、轴封无漏水；电机散热风扇罩洁净，固定牢固； 2、电机工作电流平衡、无缺相运行； 3、吸水口防护罩或过滤网无破损； 4、叶轮无异物堵塞、卡死、完好无损伤。 | 清洁、检 査 | 目测，用钳流表检测电流 | 否 | 电流表 |  |
| 3 | 检查运行温度 | 检查洗涤缸温度、漂洗温度、干燥温度，与设定值及标准值（参考说明书）做对比，误差小于5%； | 清洁、检 査 | 测温度 | 否 | 温度计 |  |
| 4 | 检查电磁阀 | 电磁阀功能正常，无损坏 | 清洁、检 査 | 模拟测试 | 否 | / |  |
| 5 | 检查水位开关 | 水位开关功能正常，水位正常 | 清洁、检 査 | 模拟测试 | 否 | / |  |
| 6 | 喷嘴检查 | 喷嘴无堵塞。 | 清洁、检 査 | 目测 | 否 | / |  |
| 7 | 发热管检查 | 1、发热管接线头接线丰固，无松动，烧坏现象、防水胶圈胶垫完好，无老化漏水； 2、无缺相运行。 | 清洁、检 査 | 目测，用钳流表检测 电流. | 否 | 电流表 |  |
| 8 | 门弹簧、胶帘检查 | 1、门弹簧完好，上升到位档块无变形，松动 2、胶帘无缺失、无老化、无损坏。 | 清洁、检 査 | 目测 | 否 | / |  |
| 9 | 门磁开关组检查 | 门磁开关控制有效 | 清洁、检 査 | 目测 | 否 | / |  |
| 10 | 清洗臂检查 | 清洗臂堵头无破损、卡片无变形、密封胶圈无缺失、老化破损 | 清洁、检 査 | 目测 | 否 | / |  |
| 11 | 残渣篮、隔渣网检查 | 残渣篮、隔渣网完好无破损 | 清洁、检 査 | 目测 | 否 | / |  |
| 12 | 控制电箱检查 | 1、电箱内干燥无异物 2、电箱冷却风机工作正常 3、接触器无缺相运行 4、温度显示正常（喷洗52°以上，喷淋82°以上） | 清洁、检 査 | 目测 | 否 | / |  |

| 打包皮带输送机 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养内容 | 保养标求 | 保养类别 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/ 仪器 | 保养周期 |
| 1 | 电气控制系统 | 1、检查调速开关、急停按钮功能正常，无损坏缺失 2、检查各电柜、控制箱内元件无损坏，接触良好 | 清洁检查 | 目测、模拟实验 | 否 | 万用表 | 季度 |
| 2 | 传动系统 | - 检查运输电机链条润滑良好,无松动、齿轮无磨损、开裂、打滑; - 减速器清洁（使用100小时需清洁减速机内部），润滑油更换 - 检查滚筒轴承有无异响、损坏、磨损，滚筒应灵活转动 - 检查皮带张紧度，无断裂、污损、跑偏 | 清洁检查，加注润滑脂、润滑油 | 清洁检查，加注润滑脂、润滑油 | 是 | 润滑脂加注枪 润滑油（Mobail #629） |  |
| 3 | 排水管检查 | 检查排水管有无破损、堵塞，排水通畅，无漏水 | 清洁检查 | 清洗 | 否 |  |  |

| 电力灶具维护保养包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 保养周期 |
| 1 | 电力炉具 | 1.检查设备接线牢固，接地良好，无漏电、缺相 | 测试 | 万用表测试 | 否 | 万用表 | 月度 |
|  |  | 2.检查控制开关及显示面板，确保控制有效。按钮、显示面板完好 | 测试 | 调控测试 | 否 | / |  |
|  |  | 检查功能是否正常，有无漏水 | 检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 4.检查传动装置工作正常，无卡顿 | 测试 | 模拟测试 | 否 | / |  |
|  |  | 5.检查电热汤锅蒸汽发生器压力表、安全阀完好，水量充足 | 测试 | 模拟测试 | 否 | / |  |
|  |  | 6.检查锅盖能否严密盖合，保护功能是否正常 | 测试 | 模拟测试 | 否 | / |  |
|  |  | 7.检查加热丝加热是否正常、火力正常。 | 清洁检查 | 目测. | 否 | / |  |
|  |  | 8、检查排水是否通畅，排水管无堵塞，管道无漏水 | 检查 | 模拟测试 | 否 | / |  |
| 2 | 电热汤锅 | 检查蒸汽发生器水质，清除水垢，更换水 | 清洗更换水 | 对内壁水垢进行除垢清洗，更换水 | 是 | 清洁剂、蒸馏水 |  |

| 燃气灶具维护保养包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 保养周期 |
| 1 | 燃气炉具 | 1.火种开关、安全制及电磁式燃气泄漏保护装置进行测漏，确保无漏气。 | 测试 | 检漏仪测试 | 否 | 检漏仪 | 月度 |
|  |  | 2.检查炉前伐与炉具炉头之间的燃气管道无锈蚀、无燃气泄漏 | 测试 | 检漏仪测试 | 否 | 检漏仪 |  |
|  |  | 3.清理炉头，确保其周围无异物，保持燃气的畅通。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 4.清理鼓风机的进风口过滤网上的异物，防止堵塞。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 5.检查火种头，感应线工作正常。 | 测试 | 模拟测试 | 否 | / |  |
|  |  | 6.检查水胆无漏水。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 7.检查蒸柜、蒸炉水箱的浮球阀工作正常。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 8.检查蒸柜的门把手及门无损坏缺失。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 9.检查蒸柜的蒸汽拉杆等开闭机构正常。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 10.检查炉头火焰、火力正常。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |

| 烟罩、UV烟罩及控制箱维护保养包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 保养周期 |
| 1 | 烟罩及控制箱 | 1、检查控制柜显示面板、查看报警记录 | 清洁检查 | 目测 | 否 |  | 季度 |
|  |  | 2、检查水泵无漏水。 | 清洁检查 | 目测 | 否 |  |  |
|  |  | 3、检查化油剂加药泵或加药电磁阀的加药动示正常。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 4、检查加药管无破损、泄漏。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 5、检查化油剂的液位控制有效。 | 测试 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 6、检查水箱的液位控制有效。 | 测试 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 7、脱水风扇（叶轮）工作时能正常旋转，润滑良好。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 8、检查控制器面板上的开关。按钮及指示灯工作正常。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 9、检查UV灯是否完好，有无损坏 | 清洁检查 | 目测 | 否 | 化油剂、水枪 |  |
|  |  | 10、清洗烟罩水槽、挡水板及内壁。 | 清洁检查 | 疏通清洁 | 否 | / |  |
|  |  | 11、清洗疏通喷水嘴及喷水管道，确保无堵塞。 | 清洁检查 | 疏通清洁 | 否 | / |  |
|  |  | 12、检查照明系统（灯具）照明正常。 | 清洁检查 | 目测 | 否 | / |  |

| 煮面炉、保温桶维护保养包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 保养周期 |
| 1 | 煮面炉、保温桶 | 1、检查供电接地良好。 | 测试 | 万用表测试 | 否 | 万用表 | 月度 |
|  |  | 2、检查水位控制、温度控制有效。 | 测试 | 模拟测试 | 否 | / |  |
|  |  | 3、检查发热管无漏电、无烧坏。 | 测试 | 钳流表测试 | 否 | / |  |
|  |  | 4、检查发热管接线端及接触器的接线端紧固。 | 清洁检查 | 目测. | 否 | / |  |
|  |  | 5、检查接触器工作无缺相运行。 | 测试 | 钳流表测试 | 否 | 钳流表 |  |
|  |  | 6、检查温控的探头位置固定良好。 | 清洁检查 | 目测. | 否 | / |  |
|  |  | 7、检查给排水开关及浮球开关工作正常。 | 清洁检查 | 模拟测试 | 否 | / |  |
|  |  | 8、清洁发热管表面、检查来管道无漏水 | 清洁检查 | 钢丝球清洗 | 否 | / |  |
|  |  | 9、检查控制器布线良好，防水状况良好。 | 清洁检查 | 检查 | 否 | / |  |

制冷设备维护保养包. 序号; 保养内容; 保养要求; 保养类别; 操作要领; 是否拍照; 涉及工具/仪器; 保养周期. 1; 压缩机检查; 压缩机头表面清洁，无异响、压缩机冷冻油充足，液位正常，油质良好。; 清洁检查; 目測; 否; 电流表、扳手、冷冻油; 月度. 2; 冷凝器检查清洗; 清洗表面，确保表面洁净，无灰尘; 清洁检查; 清洗; 否; 水枪、抹布. 3; 蒸发器检查清洗; 1、每月清洗一次，风扇工作正常，风扇外壳固定牢固齐 2、温度检查测量，确保制冷效果; 清洁检查、测量; 清洗、温度测量; 否; 水枪、抹布、温度计. 4; 控制系统及保护功能检查; 1、温度控制，高低压保护控制，过流保护，温度保护控制是否正常 2、接触器接线牢固吸合动作正常，无缺相粘死现象 3、温度设定正确（冷藏：0℃—5℃，冷冻-16℃— -18℃） 4、检查控制面板报警信息，消除故障，确保工作正常 5、检查声光报警信号工作正常，防困人功能正常。; 清洁检查、测试; 模拟测试，目视检查; 否; /. 5; 门锁及密封条检查; 门锁完好，无损坏、密封条完好，清洁、无老化、破损; 清洁检查; 目测、清洁; 否; /. 6; 排水检查; 1、检查排水管道有无破损，漏水，排水管是否堵塞，确保排水顺畅 2、检查加热丝加热正常，无断路、短路 3、检查排水管保温，确保保温粘贴牢固，无缺失; 测试; 目测，试验、检查; 否; 电流表. 7; 制冰机雪花机检查; 1、控制系统正常，线路无断路，短路 2、检查给水过滤器，确保过滤效果良好 3、检查给水管道，确保管道，接头无破损，漏水 4、制冰效果良好，出冰正常; 测试清洁检查; 清洁检查; 否; 电流表.

| 抽排风系统维护保养包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 保养周期 |
| 1 | 抽油烟机 | 1.检查设备接线牢固，接地良好，无漏电、缺相 | 测试 | 万用表测试 | 否 | 万用表 | 月度 |
|  |  | 2.检查控制开关及显示面板，确保控制有效。按钮、显示面板完好 | 测试 | 调控测试 | 否 | / |  |
|  |  | 3.检查风机运行状态，包括是否有异响、振动等异常情况 | 检查 | 目测 | 否 | / |  |
|  |  | 4.检查风机皮带的松紧度，必要时调整或更换 | 检查 | 试验，检查 | 否 | / |  |
|  |  | 5.检查风机轴承润滑情况，每半年加注润滑油 | 检查 | 目测，检查 | 否 | / |  |

以上无具体列明的厨房设备，按原厂保养标准、要求及频次进行保养。

五、服务质量评价标准

采购人每季度按如下服务质量评价标准对投标人的工作进行考核评价

| 序号 | 指标名称 | 分值 | 质量要求 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障停机时间 | 15 | 季度单台累计停机时间≤4小时 | 每台超过4小时扣2分，扣完为止 |
| 2 | 例行保养工作按计划完成度 | 15 | 按投标人每月月初提供的维保计划完成保养工作 | 每项未完成扣2分，扣完为止 |
| 3 | 维修完成及时性 | 15 | 一般性故障≤当天；紧急故障≤1小时 | 每次未达标扣3分，扣完为止 |
| 4 | 维修返修率 | 15 | 单台设备季度返修不能≥2次 | 每台未达标扣2分，扣完为止 |
| 5 | 有效投诉 | 10 | 无有效投诉 | 有效投诉每次扣2分，扣完为止 |
| 6 | 现场人员队伍资质符合度 | 10 | 人员资质符合合同要求 | 每人不符合扣5分，扣完为止 |
| 7 | 现场人员队伍稳定性 | 5 | 季度考核期内投标人人员更换人数少于2人 | 更换多于1人扣2分 |
| 8 | 文档材料完整、及时性 | 5 | 包括不限于年度、月度维保报告、设施设备评估报告、申付资料在内的文档资料完整、及时提交 | 1次不符合扣1分，扣完为止 |
| 9 | 诚信事件、负面影响事件 | 扣分项 | 无诚信事件、无负面社会影响事件。 不诚信事件包括但不限于以下投标人及其员工行为： 1、在服务过程中出现使用假冒伪劣备件； 2、在保养、维修报告中造假，少做多报，造成采购人损失；负面影响事件指对采购人造成负面影响事件，包括但不限于： 1）影响采购人大型活动、第三方认证、重要客户接待； 2）投标人及其员工违法、违背公共道德、员工群体性事件（如群体劳动纠纷）等行为； | 从总分中扣除，每次扣10分。 |
| 10 | 重大责任事件 | 扣分项 | 重大责任事件包括但不限于： 1、安全责任事故：服务范围主要管理责任的安全事故（除不可抗拒因素）。 2、影响业务连续性的重大责任事故：由于管理责任，造成重点保障区域业务连续中断4小时以上的事故。（注：重点保障区域由采购人与投标人共同确认）。 3、其他重大责任事故：直接经济损失≥50万元或涉及人员伤亡）等事件。 | 终止合同，赔偿采购人损失。 |

- 季度考核综合评分为KPI考核得分≥90分为达标，不作扣款；

90分>KPI考核得分≥80分，扣除季度维保费用的15%;80分>KPI考核得分≥70分，扣除季度维保费用的25%；70分>KPI考核得分≥60分，扣除季度维保费用的30%；考核得分<60分，扣除季度维保费用的50%。

# 六、广州越秀国际会议中心厨房设施设备清单（另册）